Заказчик:  Администрация Карачевского района

Проект планировки  территории

для индивидуального жилищного строительства

в д. Фроловка Карачевского района Брянской области

Том I – Положение о размещении объектов капитального                                                            строительства

Часть II – Утверждаемая часть

Директор МУП КГП «АПБ»: 				 А.А.Гавриков

Карачев 2017

- Характеристика планируемого развития проектируемой    территории

- Площадь проектируемой территории  в  границах земельного участка с кадастровым номером  32:10:0060107:102  составляет 19,0218  га.

Численность населения на расчетный срок принята равной 500 человек.

Плотность  населения -   26   чел/га

- Проект планировки  территории разработан  в целях размещения  объектов индивидуального  жилищного  , общественного (магазин ) и иного капитального строительства.

- Территория  проектирования представляет собой зону малоэтажной жилой застройки Ж-1, которая дифференцирована  для  размещения объектов:

-  индивидуальной жилой застройки;

-  объектов торговли;

-  коммунального хозяйства;

-  коммунальной энергетики

Кроме того выделены территории предназначенные для:

-   улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций;

-   детской и спортивной площадок;

-   прочие.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры  разрешенного строительства на территории проектирования определены региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области и Правилами землепользования и застройки Мылинского сельского поселения.

Координаты характерных точек границы исходного земельного участка:                                                                                             Таблица 1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 480473,51 | 2197600,72 |
| 2 | 480271,22 | 2197722,81 |
| 3 | 480011,56 | 2197187,65 |
| 4 | 479861,11 | 2196842,46 |
| 5 | 479876,56 | 2196826,46 |
| 6 | 480098,92 | 2196909,07 |
| 7 | 480137,31 | 2196985,90 |
| 8 | 480189,47 | 2197078,22 |

5. Параметры  планируемого развития территории:

На  развиваемой территории ,  запроектированы:

-   125 индивидуальных жилых домов;

-    1 магазин , торговой площадью не более 100 кв.м ;

-   детская площадка площадью 1200  кв. м;

-   спортивная площадка площадью 1200 кв.м;

-   объекты коммунальной  энергетики ( ТП, ШРП ) на 2-х земельных участках  общей площадью   206 кв.м ;

-   артезианская скважина на земельном участке площадью 3000  кв.м, включая санитарно-защитную зону.

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

Улицы на проектируемой территории относятся к категориям основных и второстепенных улиц в жилой  застройке. Покрытие проезжих частей  улиц и тротуаров – асфальтобетонное. Ширина основных  улиц в пределах красных линий застройки - 15 м и второстепенных - 9,5 м , с шириной проезжей части 7,0 м.

Общая  протяженность улично-дорожной сети составляет  2, 31  км.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предлагается произвести устройство искусственных неровностей

( лежащих полицейских).

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход к запроектированным объектам по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята 1,5 м.

7. Характеристика  развития системы  инженерно-технического обеспечения:

7.1. Водоснабжение:

7.1.1.  Хозяйственно- питьевое водоснабжение проектируемой территории предусматривается  от проектируемой артезианской скважины. Для обеспечения расчетных расходов питьевой воды  на хозяйственно-противопожарные нужды проектом предусматривается строительство новых магистральных водопроводных  сетей.

Сводная таблица расчетных расходов воды по проектируемой территории

| Наименование потребителей | Макси-мальный суточный расход, м3/сут. | Средне-часовой расход, м3/ч | Макси-мальный часовой расход, м3/ч | Макси-мальный суточный расход с учетом полива, м3/сут | Расход на наружное пожароту-шение, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1.Индивидуаль- ное жилищ- - ное строитель - ство | 140,62 | 5,02 | 11,67 | 175,62 | 20,0 |
| - 2. Обществен-ные здания : объекты торговли | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 20,0 |
| - Итого по территории | 140,72 | 5,03 | 11,69 | 175,72 | 40,0 |

Трассировка магистральных водопроводных сетей выполнена с учетом проектируемой застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий.  Целесообразно устройство  для хозпитьевых и противопожарных  нужд проектируемой территории сетей  водопровода  диаметром 100 мм. Предусматривается применение ресурсосберегающих технологий, то есть установка счетчиков водопотребления воды. Протяженность проектируемой водопроводной сети составляет 2,94 км. Для устройства водопроводной сети необходима разработка рабочей документации.

7.2. Водоотведение

В д. Фроловка  Карачевского района Брянской области централизованное водоотведение отсутствует. Для отвода сточных вод от индивидуальных жилых домов и объекта торговли (магазин) предусмотрено устройство водопроницаемых выгребов  с последующей откачкой передвижной техникой.

7.3. Электроснабжение

Электроснабжение вновь проектируемых зданий и сооружений предусмотрено от проектируемой ТП. Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со светодиодными лампами мощностью 75 ВТ, устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная. Протяженность электрических сетей 2,56 км.

Расчетные электрические нагрузки  проектируемых объектов

| № п.п. | Наименование | Площадь в кв.м. проектируемых объектов |  | Удельная расчетная нагрузка Вт/м2 |  | Удельная расчетная нагрузка кВт, 1-го дома |  |  | Общая мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
|  | Жилые здания (проектируемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 23588 |  | 15 |  | 2,835 |  |  | 353,82 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 353,82 |
|  | Общественные здания и сооружения (проектируемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общественные здания | 50 (торговая) | 0,25 кВт/м2 |  |  |  | 12,50 |  |  |
| 3 | Водозабор |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 42,50 |  |  |
|  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектируемое уличное освещение |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | Расчетные нагрузки проектируемой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная расчетная мощность проектируемого строительства |  |  |  |  |  |  | 411, 32 |  |

Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового строительства проектируемых микрорайона составляет 411,32 кВт.

Для обеспечения уменьшения потерь электроэнергии предлагается организация автоматизации учета потребления электроэнергии.

Для устройства электрической сети необходима разработка рабочей документации.

7.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки и общественных  объектов  предусматривается от автономных газовых отопительных котлов малой мощности, работающих на газе  низкого давления.

Основные задачи системы отопления:

- создание  экономичной системы теплоснабжения потребителей;

- внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -25° С. Продолжительность отопительного периода -199 суток.

7.5. Газоснабжение

В  качестве топлива для отопления и горячего водоснабжения проектируемых объектов капитального строительства  целесообразно использовать природный газ.

Расход топлива ( природный газ) составляет:

- часовой – 445,022 м 3/час;

- годовой –  722, 28 тыс. м3/год.

Протяженность проектируемого газопровода 3,1 км. Для устройства  сетей наружного газоснабжения  необходима разработка рабочей документации.

7.6. Связь

Все пользователи телефонной связи имеют возможность получения доступа в сеть «Интернет». В Карачевском районе широко развита мобильная телефонная связь, что позволяет расширить сферу обслуживания связью населения проектируемой территории.

7.7. Утилизация ТБО

Для утилизации бытовых отходов настоящим проектом предусмотрено размещение 3-х контейнерных площадок, предназначенных для бытовых отходов в соответствии с  СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Вывоз ТБО из контейнеров проектируется осуществлять спецтранспортом , в соответствии с договором на вывоз и утилизацию бытовых отходов со специализированной организацией.

8. Результатом планировки  проектируемой территории,  является баланс  территорий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования,  от современного состояния до перспективного,  с расчетным сроком 5 лет.

Таблица 8.1. Баланс   территории в границах проектирования

| №п/п | Наименование | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь проектируемой территории | 190218,29 |
|  | В том числе: |  |
| 2 | Зона малоэтажной жилой застройки Ж-1 | 190218,29 |
| 2.1.1 | индивидуальные жилые дома | 155779,51 |
| 2.1.2 | детская площадка | 1200,0 |
| 2.1.3 | спортивная площадка | 1200,0 |
| 2.1.4 | торговые объекты (магазин) | 1136,0 |
| 2.1.5 | объекты коммунальной энергетики | 206,0 |
| 2.1.6 | объекты коммунального хозяйства хозяйства | 3185,0 |
| 2.1.7 | улично-дорожная сеть и инженерные коммуникации | 33872 |
| 2.1.8 | озеленяемые территории общего пользования | 672,0 |

  - На проектируемой территории  запланированы  нижеследующие здания и сооружения:

Таблица 9.1  Экспликация зданий и сооружений

| Номер на плане | Наименование | Статус объекта |
| --- | --- | --- |
| 1-57; 60-118; 120-127. | Индивидуальные жилые дома | Проектируемые |
| 119 | Магазин | Проектируемый |
| 130-132 | Контейнеры для мусора | Проектируемые |
| 58 | Детская площадка | Проектируемая |
| 59 | Спортивная площадка | Проектируемая |
| 129 | Артезианская скважина | Проектируемая |
| 128 | Шкафной регуляторный пункт (ШРП) | Проектируемый |
| 61/2 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Проектируемая |

10. Мероприятия   территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне:

  - Основной  задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилой застройки, создание оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

-  организация жилой территории в виде небольших компактных кварталов;

-  зонирование территорий по назначению;

-  плотность населения не превышающая нормативные параметры;

-  планировка подъездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

-  наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, спортивных и детских площадок, создающие противопожарные разрывы;

-  наличие трех выездов на внешнюю автодорогу;

-  оснащение жилой застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе централизованного водоснабжения.

10.2  Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают:

-  обеспечение противопожарных разрывов между зданиями;

-  обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению;

-  устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией   покрытия, допускающих проезд пожарной техники;

-  устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

10.3  В  целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, в зависимости от вида и характера производства проводятся дополнительные мероприятия:

-  на взрывоопасных и пожароопасных объектах;

-  по защите населения от наводнений в период паводков и половодья;

-  по защите от сильных ветров и метелей;

-  по повышению противопожарной устойчивости лесов, профилактике лесных и торфяных пожаров;

-  профилактические, противоэпидемиологические,

противоэпизоотические,  противоэпифитотические мероприятия.

10.4  Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного и экологического характера   осуществляется путем передачи соответствующих сообщений по радио и телевидению от имени учреждений и организаций , непосредственно  осуществляющих наблюдение и контроль.

11. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и  маломобильных групп населения.

Проектом предлагается планировочное решение по обеспечению потребностей инвалидов и малообеспеченных групп населения с учетом требований указанных в СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и  региональных  нормативах  градостроительного проектирования Брянской области.

12.      Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 12.1 – Основные технико-экономические показатели проекта

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2018г. | Расчетный срок на 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 19,0218 | 19,0218 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Жилые зоны | га | - | 19,0218 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | индивидуальная жилая застройка | га | - | 10,6383 |
|  |  | % |  | 60,08 |
| 1.1.2 | общественная застройка (торговые объекты) | га |  | 0,1136 |
|  |  | кв.м торговой площади |  | 50,0 |
|  | магазины | объект | - | 1 |
| 1.1.3 | улично-дорожная сеть и инженерные коммуникации | га | - | 3,3872 |
|  |  | % |  | 19,13 |
| 1.1.4 | спортивно-физкультурные сооружения | га |  | 0,2400 |
|  |  | % |  | 1,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивная площадка | га |  | 0,1200 |
|  | детская площадка | га |  | 0,1200 |
| 1.1.5 | территория озеленения | га |  | 0,0672 |
|  |  | % |  | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га |  | 0,0672 |
| 1.1.6 | коммунальная энергетика | га |  | 0,0206 |
|  |  | % |  | 0,11 |
|  | объекты коммунальной энергетики: ШРП, ТП | объект | - | 2 |
| 1.1.7 | коммунальное хозяйство | га | - | 0,3185 |
|  |  | % |  | 1,67 |
|  | артезианская скважина | объект |  | 1 |
| 2. | Общая численность населения | чел. |  | 500 |
| 3. | Средняя этажность застройки | этаж | - | До 3-х этажей |
| 4. | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв.м | - | 23,588 |
| 4.1 | индивидуальная застройка | тыс.кв.м | - | 23,588 |
|  |  | кол-во домов | - | 125 |
| 4.2 | обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой |  |  |  |
| 4.2.1 | газоснабжением (централизованным) | % |  | 100 |
| 4.2.2 | теплоснабжением (централизованным) | % |  | - |
| 4.2.3 | теплоснабжением ( индивидуальным) | % |  | 100 |
| 4.2.4 | связью | % |  | 100 |
| 4.2.5 | водоснабжением (централизованным) | % |  | 100 |
| 4.2.6 | водоотведением (местным) | % |  | 100 |
| 4.2.7 | электроснабжением | % |  | 100 |
| 5. | Протяженность улично-дорожной сети | км |  | 2,31 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб.м/в сутки | - | 175,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно- питьевые нужды | куб.м/в cутки | - | 175,72 |
| 6.1.2 | протяженность водопроводных сетей | км | - | 2,94 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | -всего | кВт | - | 411,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт |  | 411,32 |
| 6.2.2 | Протяженность электрических сетей | км | - | 2,56 |
| 6.3 | Теплоснабжение ( индивидуальное) |  |  |  |
| 6.3.1 | тепловые нагрузки - всего | Гкал/час | - | 3,1841 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | - | 3,1841 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/час | - | - |
| 6.3.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Связь |  |  |  |
| 6.4.1 | протяженность сетей | км | - | - |
|  | объекты связи | шт | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | - всего | тыс.м3/год |  | 722,28 |
|  | в том числе : |  |  |  |
|  | - коммунально-бытовые нужды | тыс.м3/год |  | 722,28 |
| 6.5.2 | протяженность сетей газоснабжения | км |  | 3,1 |